ПАСПОРТ

Фильтр сетчатый ФС-_____-______-___________

Размер ячейки фильтроэлемента – ________ мм

№______

1. Назначение

1.1. Фильтры сетчатые типа ФС предназначены для защиты от попадания инородных частиц в ответственные элементы трубопроводных систем, такие как клапаны, форсунки, расходомеры и т.д. Фильтр сетчатый, установленный перед клапаном, улавливает и собирает посторонние частицы, содержащиеся в потоке, а степень очистки потока зависит от размеров ячеек в сетке фильтрующего элемента.

1.2. Рабочая среда: жидкие и газообразные среды, по отношению к которым материалы коррозионностойки.

2. Технические данные

2.1 Основные параметры и размеры

2.1.1 Номинальный диаметр (DN): 50; 80; 100; 125; 150; 200.

2.1.2 Значение максимального рабочего давления фильтров должно выбирать-ся из ряда, МРа; 0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 8,0, 10,0.

2.1.3 Габаритные и присоединительные размеры должны соответствовать, ука-занным в приложении А.

2.1.4 Масса фильтров не должна превышать 150 kg.

2.1.5 Условное обозначение фильтра:

ФС-А-DN-Рр

ФС - фильтр сетчатый;

А - вариант исполнения фильтра Y-образного и К-конусного типа

DN - номинальный диаметр;

Рр - значение максимального рабочего давления;

В зависимости от степени фильтрации фильтры имеют такие варианты испол-нения:

Размер ячейки в сетке, мм: 0,2; 0,4; 0,5; 0,63; 0,8; 1; 1,2; 1,6

2.1.6 Диапазон температуры окружающей среды от минус 60 °С до плюс 60  °С

2.1.7 Диапазон температуры рабочей среды среды от минус 40 °С до плюс 230 (420)  °С

2.1.8 Материалы корпусных деталей: 25Л, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12М3ТЛ, 20ХН3Л, 20ГМЛ, 08Г2ДНФЛ

2.1.9 Материал фильтроэлемента: 12Х18Н10Т

2.1.10 Фильтры герметичны при избыточном давлении, значение которого не менее, чем 1,50 максимального рабочего давления.

3. Конструкция и работа фильтров

3.1 Основными узлами фильтра являются  корпус и размещенные в нем фильтрующие элементы. Фильтрующий элемент 2, установленный в корпусе 1 и закрепленный крышкой 3, выполнен в виде двухслойного полого цилиндра, внутренний слой которого – перфорированный большими отверстиями лист из коррозионностойкой стали, а наружный слой – мелкоячеистая тканая сетка из нержавеющей проволоки.

Рабочая среда, проходя через фильтроэлемент, замедляется, и инородные тяжелые частицы за счет сил инерции попадают в полость крышки. Более легкие частицы не пропускаются сеткой фильтроэлемента. Скопившаяся грязь удаляется при снятии с корпуса крышки и фильтроэлемента. Для успешной работы фильтра необходимо соблюсти только два условия – устанавливать его крышкой вниз на горизонтальных

участках трубопроводов, следя, чтобы направление потока через фильтр соответствовало стрелке на его корпусе.

Увеличение потери давлений газа на фильтре свидетельствует о загрязненности фильтра. Степень загрязненности фильтра определяется допустимым значением потери давления на фильтре.

Фильтр сетчатый конусного типа применяется в трубопроводах большого диаметра (более 300 мм). Фильтроэлемент размещается в цилиндрическом корпусе и его очистка возможна только при демонтаже фильтра из системы.

4. Комплектность

Комплектность поставки приведена в таблице 1.

Таблица 1 - Комплектность поставки

| Наименование и условное обозначение | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Фильтр сетчатый ФС | 1 шт. | Исполнение Согласно заказа |
| Фильтр сетчатый ФС. Паспорт | 1 экз. |  |
| Фильтрующий элемент | 1 шт. | Исполнение Согласно заказа |
| Комплект присоединительных фланцев |  | Исполнение и количество по заказу и за отдельную плату |

Фильтры поставляются без упаковки в собранном виде транспортабельными единицами, сформированными из отдельных фильтров. Товаросопроводительная документация на фильтры пересылается заказчику по почте или в двойной водонепроницаемой упаковке поставляется вместе с фильтром.

При поставке, если это обусловлено требованиями контракта, фильтры могут быть упакованы в деревянные ящики (типов УI-1, УI-2 по ГОСТ 2991 или типов П-2, П-3 по ГОСТ 10198).

5. Размещение и монтаж

Монтаж фильтров должны выполнять только специалисты монтажных  организаций,  имеющих на это разрешение, при строгом соблюдении действующих норм и инструкций.

5.1 Фильтр должен быть подобран по номинальному диаметру и максимальному рабочему давлению.

5.2 Участки трубопровода, которые непосредственно присоединяются к фильтру, перед монтажом тщательно прочистить и продуть.

5.3 Фильтр можно устанавливать как на, участке горизонтального так и на  участке  вертикального  трубопровода, в котором газ протекает снизу вверх.

5.4 Фильтр устанавливают  согласно схемы  обвязки и закрепляют шпильками  к соответствующим фланцам на трубопроводе.   Для обеспечения герметичности соединения между фланцами фильтра и трубопровода устанавливают прокладки, которые не должны выступать во внутрь трубопровода.

5.5 Фильтр устанавливают на трубопроводе так, чтобы поток среды проходил через него в направлении, указанном стрелкой на его корпусе.

6. Требования безопасности.

6.1 Конструкция сетчатых фильтров  обеспечивает выполнение требований безопасности, предусмотренных ГОСТ 12.2.049 и ГОСТ 12.2.003.

6.2 Запрещается включать в работу фильтры на давления, превышающие указанные в паспортах и технической документации.

6.3 Запрещается включение в работу фильтров с не полностью собранными и обжатыми фланцевыми разъемами и с уменьшенными по отношению к проектному количестве болтов.

6.4 Каждый фильтр должен быть снабжен байпасом и запорной арматурой, установленной на подводящих и отводящих трубопроводах.

7.  Гарантии изготовителя.

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие фильтров настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации сетчатых фильтров  12 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

8. Свидетельство о приемке и гидравлическом испытании

Фильтр сетчатый ФС-_________________ заводской номер ______________

признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска   _____________________

Фильтр подвергался наружному и внутреннему осмотру и гидравлическому испытанию пробным давлением:

корпуса ______                (МПа (кгс/см2)

Расчетный срок службы сосуда ____10       лет.

Главный инженер завода                                                _____________________

(подпись)

М.П.

Начальник завода   ОТК                                                          _____________________

(подпись)

«_____» _____________200   г.

Приложение А

рис № 1

1 -Корпус

2 – Фильтроэлемент

3 - Крышка

DN _______мм

L   _______ мм

Присоединение к трубопроводу:

- фланцевое по ГОСТ 12815-80

Потеря, давления на фильтре при максимальном расходе не превышает, кРа: 1,0